## Cable Sizing
Load Current (A) | 100
System Voltage (V) | 400
Cable Length (m) | 50
Conductor Material | Copper
Installation Method | Tray (E)
Ambient Temp (°C) | 40
Number of Circuits | 1
Power Factor | 0.85
Voltage Drop (V) | 2.9
VD % | 0.73
Min CSA (mm²) | 16
Selected CSA (mm²) | 25
Derated Ampacity (A) | 101

## Reference Data
Standard | IEC 60364-5-52
NEC 310.15(B)(16) | BS 7671