## Generator Sizing
Steady Load (kW) | 150
Motor Starting Load (kW) | 55
Motor Starting kVA | 250
Allowable Voltage Dip % | 20
Power Factor | 0.8
Steady State kVA | 187.5
Transient kVA Required | 350
Recommended Rating (kVA) | 400
Fuel Consumption (L/hr) | 42.1

## Reference Data
Standard | ISO 8528
IEC 60034-22