## PF Correction
Active Power (kW) | 200
Existing PF | 0.75
Target PF | 0.95
Voltage (V) | 400
Frequency (Hz) | 50
Required kVAr | 110.6
Capacitor Bank Size (kVAr) | 125
Annual Savings (est.) | $3,850

## Reference Data
Standard | IEC 60831
IEEE 18