## Short Circuit
System Voltage (kV) | 11
Transformer Rating (MVA) | 10
Transformer Impedance % | 6
Source Fault Level (MVA) | 500
Cable Length (m) | 200
Cable CSA (mm²) | 120
Source Impedance (Ω) | 0.242
Transformer Impedance (Ω) | 0.726
Cable Impedance (Ω) | 0.059
Prospective Fault (kA) | 6.19
Peak Asymmetrical (kA) | 15.6

## Reference Data
Standard | IEC 60909
IEEE 551