## Transformer Sizing
Total Connected Load (kVA) | 500
Diversity Factor | 0.8
Future Growth Factor | 1.2
Power Factor | 0.85
System Voltage (kV) | 11
Diversified Load (kVA) | 400
With Growth (kVA) | 480
Required Transformer (kVA) | 500
Full Load Current (A) | 26.2

## Reference Data
Standard | IEC 60076
IEEE C57