## Voltage Drop
Load Current (A) | 50
Cable Length (m) | 80
Conductor CSA (mm²) | 16
Conductor Material | Copper
System Voltage (V) | 400
Phase | Three-phase
Power Factor | 0.85
Resistance (Ω/km) | 1.15
Reactance (Ω/km) | 0.08
Voltage Drop (V) | 4.8
Voltage Drop % | 1.2
Status | PASS ✓

## Reference Data
CSA (mm²) | R (Ω/km)
X (Ω/km) | Ampacity (A)
1.5 | 12.10
0.12 | 16
2.5 | 7.41
0.11 | 22
4 | 4.61
0.10 | 30
6 | 3.08
0.09 | 38
10 | 1.83
0.08 | 53
16 | 1.15
0.08 | 71
25 | 0.727
0.08 | 94
35 | 0.524
0.07 | 117